## Slide 1: Læringsark
21.08.2024 – Kortslutning og lysbue ved arbeid i lavspennings mast – Sveiesblind av lysbue. | 
Hva | Luftstrekk (EX) skulle fires ned fra mast med tau. Føring fra blank linje til sikringsholder var skjøtet med uisolerte primax klemmer. Ved nedfiring av EX strekket oppsto en kraftig lysbue. Obligatorisk verneutstyr ble benyttet, samt hansker, briller og hørselsvern.
Årsak(er) | Sannsynligvis har tauet dratt de uisolerte klemmene sammen og forårsaket kortslutningen. Opprinnelig oppdrag ble endret under utførelse til også å omfatte arbeid på spenningssatte anleggsdeler, dette var ikke planlagt og det ble ikke utført SJA. Arbeidet kunne vært utført med mindre risiko ved å gjøre deler av anlegget, som allikevel skulle rives, spenningsløst Brudd på FSE §14 Planlegging av arbeidet.
Konsekvens | Middels-Alvorlig. Påvist sveiseblindhet etter besøk på sykehus. 2 dager med tilrettelagt arbeid.
Potensiale | Alvorlig. Brannskader, øyne, hode, hender og overkropp. Fall fra stolpe
Læringspunkter
Viktig at arbeidsoppgaven er planlagt og at arbeidsmetode er valgt. Ref. FSE §10 Risikovurdering (Sja) skal gjennomføres i forkant av en aktivitet hvor det foreligger, eller kan oppstå farer, og der disse farene ikke er tilstrekkelig kontrollert gjennom gjeldende arbeidsbeskrivelser og planer Ved endring av arbeidsoppgaver og eller risikoforhold skal arbeidet stoppes og det skal gjennomføres ny Sja.