## Slide 1: Læringsark
24.04.2024 – Nettstasjons arbeid – Samleskinnekortslutning i lavspenningstavle | 
Hva | I forbindelse med at ny lavspenningstavle var montert i nettstasjon, skulle eksisterende lysanlegg remonteres. Når eksisterende kabel skulle trekkes frem så oppsto det en kraftig kortslutning i tavlen. Endeplate blåste ut og samleskinne skadet. Tavlen ble i ettertid skiftet. Sja utfylt og personlig verneutstyr benyttet.
Årsak(er) | Tavlen som kortsluttet ble i ettertid skiftet og tavlen inspisert, det er synlige merker på samleskinne L2 og mot gods på oversiden av L1. Dette har mest sannsynlig skjedd i forbindelse med at montør har forsøkt å dra frem kabel til lysanlegg (3x2,5mm CU) Kabelen var ikke isolert i enden. Dette har så utløst full samleskinne kortslutning. Manglende barrierer som tildekning og isolering av kabel.
Konsekvens | Middels- kun materielle skader.
Potensiale | Alvorlig- personskade pga. lysbue, (brannskader, røyk og partikler i luftveiene). Samt fallskade ved rømning.
Læringspunkter
Arbeid på og nær ved spenningsatte anlegg skal planlegges og det skal velges arbeidsmetode. Samleskinner i lavspenningstavler har ofte høye kortslutnings strømmer. Sja skal identifisere eventuelle farer ved arbeid på spenningsatte anlegg som ikke er hensyntatt i planleggingsfasen. Tiltak/barrierer skal etableres.