## Slide 1: Læringsark
18.04.2023 – Råtekontroll – Jordslutning i høyspentkabel med restitograf | 
Hva | Under råtekontroll av høyspentstolpe med resistograf, kjente ansatt en liten kiling i lillefinger under måling. Bor til resistograf hadde truffet høyspent kabel som var klamret på stolpen.
Årsak(er) | Under boring har boret til resistograf endret retning ca. 90 grader inne i stolpen og da vinklet seg ut og gått inn i høyspent kabelen.
Konsekvens | Lav - Under boring kjenner montør en liten prikking i lillefingeren, men tenker ikke mer over det før driftssentral varsler om utfall grunnet jordfeil på avgangen. Var til legesjekk, ikke avdekket skade.
Potensiale | Alvorlig – Under andre omstendigheter kunne person blitt utsatt for alvorlig spenning/strøm gjennomgang samt skade i forbindelse med lysbue.
Læringspunkt
Riskomomenet ved at resistografens bor kan få større retningsendring bekjentgjøres. Ved bruk av resistograf på stolpe hvor kabel er oppført og klamret direkte på stolpen, skal borets inngang i stolpen være like til sidene for kabelens innfestning slik at retningsendring ikke skaper ukontrollerbar risiko. Man bør ikke benytte resistograf der flere kabler er klamret direkte på og med større spredning rundt stolpen. Unntak kan være, utfra kablers plassering og vurdert risiko, eventuelt detektering av kjerneråte ved kun å bore halvveis i stolpen.