## Slide 1: Læringsark
10.02.2022 – Arbeid med samband – Utilsiktet utkobling av skillekniv | 
Hva | Montør skulle fjerne sambandskomponent i styreskap plassert på kontrollrom i trafostasjon . I styreskapet er det kommando-reléer med test-knapp som ikke er tildekket. Ved et uhell kom montøren borti testknapp på et relé. Dette medførte at skillekniv under last (ca. 65 MW) ble aktivert og gikk i ut posisjon og det oppsto en kraftig lysbue. Hendelsen førte til langvarig utfall på et fabrikkområde som blir forsynt fra trafostasjonen.
Årsak(er) | Manglende planlegging av arbeidsoppgave Sikker jobbanalyse (SJA) ble ikke utført Mange komponenter med forskjellige funksjoner samlet i samme skap, sambandsutstyr, kommando reléer, krysskobling og RTU noe som gjør det veldig trangt.
Konsekvens | Alvorlig: Hendelsen førte til KILE-kostnader i millionklassen, og stort produksjonstap for fabrikk. Tap av omdømme.
Potensiale | Alvorlig: I tillegg til økonomiske tap kunne det vært fare for personskade hvis hendelsen hadde skjedd i et åpent bryteranlegg og personer befant seg i brytersal.
Læringspunkter
Viktig med god planlegging av arbeidsoppgavene og å gjøre seg kjent med utstyr og komponenter. Er du i tvil, spør noen som kjenner anlegget. Alltid utfør sikker jobbanalyse (SJA) før arbeid, også i styreskap plassert i kontrollrom og lignende. Høy oppmerksomhet når det utføres arbeid i nærheten av styringskomponenter. Innspill til at hendelsen blir tema på Driftsleders info på neste års opplæring i FSE/DI