## Slide 1: Læringsark
11.09.2024 – Kortslutning og lysbue ved befaring i nettstasjon – 1. gradsforbrenning hånd/arm | 
Hva | Befaring for prising av H2 jobb. Deksel foran lavspennings tilkoblinger i tavle ble fjernet. Dørkeplate i gulv skulle løftes opp for også å ta bilde av kabelføringene. Dørkeplaten kom da i kontakt med kabeltilkoblings punktene i tavla. Kabelskoene, hvor kortslutningen oppsto var dårlig isolert (kun tapet)
Årsak(er) | Risiko ble ikke identifisert og det ble derfor heller ikke vurdert tiltak, (skulle bare). Dørkeplate kom i kontakt med spenningsatte anleggsdeler. Kabelsko var tapet men hadde ikke tilstrekkelig isolerende effekt. Dørkeplate var stor og uhåndterlig og det var trangt mellom lavspenningstavle og høyspenningsanlegget på motsatt side.
Konsekvens | Middels. 1 gradsforbrenning på hånd/arm. Glippe mellom hanske og jakke. Såret ble renset og påsmurt salve av lege.
Potensiale | Alvorlig Større brannskader, strømgjennomgang. Fall mot spenning. Andre skader i forbindelse med rømning ut av stasjonen.
Læringspunkter
Risikovurdering (Sja) skal gjennomføres i forkant av en aktivitet hvor det foreligger, eller kan oppstå farer, og der disse farene ikke er tilstrekkelig kontrollert gjennom gjeldende arbeidsbeskrivelser og planer Ved endring av aktiviteten/arbeidsoppgaven og nye risikoforhold oppstår skal arbeidet stoppes og det skal gjennomføres ny Sja. Viktig at det foreligger rutiner for at Sja gjennomføres og at kvaliteten er tilfredsstillende for å unngå personskader.